XXXX

XXX

团 体 标 准

XX/ XXXXX-201X

代替

海洋工程防爆电器设备技术规范

Technical Specification of Marine Engineering Explosion-proof

Electrical Appliance Equipment

20XX-00-01发布

20XX-00-01实施

发布

目      次

前言···································································Ⅲ

1 范围········································································1

2规范性引用文件···························································· 1

3 术语和定义   ····························································6

4 技术要求···································································7

4.1总则····································································7

4.2防爆型式·······························································7

4.3工作条件·······························································9

4.4材料要求·······························································10

4.5结构要求·······························································13

4.6性能要求······························································15

5 检验方法··································································26

5.1一般检查······························································26

5.2结构检验······························································26

5.3高低温································································26

5.4湿热··································································26

5.5倾斜与摇摆···························································26

5.6振动··································································26

5.7盐雾··································································26

5.8防霉··································································27

5.9绝缘电阻·····························································27

5.10电气强度····························································27

5.11电气间隙和爬电距离················································27

5.12电磁兼容····························································27

5.13外壳强度····························································28

5.14外壳材料····························································28

5.15弹性密封材料硬度和老化试验······································28

5.16热剧变······························································28

5.17外壳防护····························································28

6 检验分类··································································28

7 标志·······································································31

8 包装和贮存································································31

前  言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则编写。

本标准由中国电器工业协会防爆分会提出。

本标准由全国防爆电气设备标准化技术委员会防爆电器分技术委员会归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于xxxx年 xx月第一次发布。

海洋工程防爆电器设备技术要求

1 范围

本标准规定了海洋工程用防爆操作柱、防爆配电箱、防爆断路器、防爆按钮、防爆控制箱、防爆开关、接线箱等防爆电器设备的结构要求、性能要求、检验规则、检验方法、标志、包装和贮存。

本标准适用于海洋工程移动式平台、固定式平台及船舶等场所，装设在可能产生或积聚的爆炸性环境中的防爆电器设备的设计、生产和验收。

本标准适用于额定频率为50Hz或60Hz,导体间最高不超过1000V的交流系统，或在额定工作条件下最高瞬时电压不超过1500V的直流系统的低压防爆电器设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验　第2部分：试验方法 试验 Db：交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.16-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J和导则：长霉

GB/T 2423.18-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验 试验Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液)

GB/T 2423.31 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜摇摆试验方法

GB/T 3783-2008　船用低压电器基本要求

GB 3836.1-2010	 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2010	 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.3-2010	 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB 3836.4-2010    爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB3836.5-2004   爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p”

GB3836.7-2004   爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q”

GB3836.8-2014   爆炸性环境 第8部分：由"n"型保护的设备

GB3836.9-2014   爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备

GB 4208 -2008    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6113.201-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量（CISPR 16-2-1:2003）

GB/T 6113.202-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量（CISPR 16-2-2:2004）

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB 14048.1-2012  低压开关设备和控制设备 第1部分 总则

GB 14048.2-2008  低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器

GB 14048.5-2008  低压开关设备和控制设备 第5-1部分 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器

GB/T17626.2-2006 电磁兼容试验 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:2001,IDT)

GB/T17626.3-2006 电磁兼容试验 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC61000-4-3:2002,IDT)

GB/T17626.4-2008 电磁兼容试验 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC61000-4-4:2004,IDT)

GB/T17626.5-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验(IEC61000-4-5:2005,IDT)

GB/T17626.6-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(IEC61000-4-6:2006,IDT)

GB/T17626.11-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验(IEC61000-4-11:1999,IDT)

GB/T17626.16-2007电磁兼容试验 试验和测量技术 0～150KHz共模传导骚扰抗扰度试验(IEC61000-4-16:2002,IDT)

GB/T20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

中国船级社钢质海船入级规范2015

中国船级社海上移动平台入级规范2015

GD22-2015 中国船级社电气电子产品型式认可试验指南

3.术语和定义

3.1 海洋工程 Marine Engineering

海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，在海洋沿岸、浅海或深海区域实施的资源开发和装备设施工程，如钢质海船、浮船式平台、移动式平台、固定式平台、石油和天然气平台、勘探开采平台、浮式贮油库、浮式炼油厂等工程。

3.2 钢质海船 Steel Sea going Vessel

指根据船级社规范入级的船舶，包括货船、集装箱船、化学品船、天然气船等船舶。  3.3 海上移动式平台 Offshore floating Platform

海上移动平台：系指作业于海洋中，可根据需要从一个作业地点转移到另一个作业地点的海上平台。

3.4海上固定式平台  Offshore fixing Platform

系指由下壳体和数根立柱支承海面以上上壳体的平台，它只适合于浅海作业，作业时下壳体坐落在海底上，并由立柱支承上壳体上的全部重量；

3.5 防爆型式  Explosion-proof Type

为防止点燃周围爆炸性环境而对电气设备采取的各种特定措施。

3.6隔爆外壳“d” Flameproof Enclosure “d”

电气设备的一种防爆型式，其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙进入外壳内部的爆炸性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性气体环境的点燃。

3.7 增安型 “e” Increased Safety “e”

电气设备的一种防爆型式，即对电气设备采取一些附加措施，以提高其安全程度，防止在正常运行或规定的异常条件下产生危险温度、电弧和火花的可能性。

注1：这种保护型式用“e”表示。附加的措施是那些符合本部分要求的措施。

注2：增安型“e”的定义不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备。

3.8 本质安全设备“i” Intrinsic Safety Equipment “i”

在其内部的所有电路都是本质安全电路的电气设备。

3.9　特殊型“s” Special Type “s”

由于功能或使用限制，设备不能全部按照现有的防爆型式或防爆型式组合进行评定时，通过采用特殊的设计，经评定和试验，达到要求保护级别的防爆型式。

3.10　0区  Zone 0

爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所。

3.11　1区 Zone 1

在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所。

3.12　2区 Zone 2

在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所。

3.13外壳防护等级 Protection Degree of Enclosure

按照GB 4208-2008 规定的数字前加符号IP，用以表明电气设备外壳：

——防止人员触及或接近外壳内部带电部件和活动部件（光滑的转轴及类似件除外）；

——防止固体外物进入电气设备内部；和

——防止水进入电气设备内部。

4.技术要求

4.1 总则

4.1.1 国家认可的质量监督检验部门按照规定的检验程序进行图样和文件的审批及产品检验，取得该检验部门发给的“防爆合格证”，并按照规定的程序进行型式认可或船用入级后，方可按照批准的图样和技术文件生产制造。

4.1.2 除符合本标准规定外，海洋工程防爆电器设备还应符合各自产品的标准规定。

4.2 防爆型式

4.2.1海洋工程上可采用以下的防爆型式的电器设备或由以下几种防爆型式的电器设备类型：

（1）本质安全型Ex“ia”、 Ex “ib” 或 Ex “ic”

（2）隔爆型Ex “d”

（3）增安型Ex “e”

（4）正压通风型Ex “px”、 Ex “py”或Ex “pz”

（5）浇封型Ex “ma”、 Ex “mb”或Ex “mc”

（6）n型保护设备 Ex “nA”、 Ex “nR”、 Ex “nL”或Ex “nC”

（7）充油型Ex “o”

（8）充砂型Ex “q”

（9）特殊型Ex “s”

4.2.2  适用于各类危险区的电气设备如表1所示。

表　1

| 危险区域 | 设备保护级别（EPL） | 电气设备防爆结构 | 防爆形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0区 | Ga | 本质安全型 | “ia” |
|  |  | 浇封型 | “ma” |
|  |  | 特殊型 | s |
| 1区 | Gb | 隔爆型 | “d” |
|  |  | 增安型 | “e” |
|  |  | 本质安全型 | “ib” |
|  |  | 浇封型 | “mb” |
|  |  | 油浸型 | “o” |
|  |  | 正压型 | “px”、“py” |
|  |  | 充砂型 | “q” |
|  |  | 特殊型 | s |
| 2区 | Gc | 本质安全型 | “ic” |
|  |  | 浇封型 | “mc” |
|  |  | 无火花 | “n”、“nA” |
|  |  | 限制呼吸 | “nR” |
|  |  | 限能 | “nL” |
|  |  | 火花保护 | “nC” |
|  |  | 正压型 | “pz” |
|  |  | 特殊型 | s |

4.3 工作条件

4.3.1 环境条件

除另有规定，所有海洋工程防爆电器设备均应在下列环境条件下正常工作：

（1）环境空气温度如表2所列，但适用于电子设备的环境空气温度的上限应为55℃；

表2

| 介质 | 部 位 | 温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 空气 | 封闭处所内 | 0~+45 |
|  | 开敞甲板 | -25~ +55 |
|  | 有发电机、电动机的处所 | 上限可至+ 55 |

（2）倾斜和摇摆如表3所列：

表3

| 设备类型 | 平台类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柱稳式平台 |  | 自升式和 坐底式平台 |  | 水面式平台 |  |  |  |
|  | 任何方向（o） |  | 任何方向（o） |  | 横向（o） |  | 纵向（o） |  |
|  | 静倾 | 动倾 | 静倾 | 动倾 | 静倾 | 动倾 | 静倾 | 动倾 |
| 与安全相关的设备 | 15 | 22.5 | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 5 | 7.5 |
| 应急电源、压载系统 | 25 | 22.5 | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 10 | 10 |

注：①对非自航平台，只要求在静倾条件下运行。

②对水面式平台，横向静倾和纵向静倾以及横向动倾和纵向动倾可能同时发生。

③压载系统只适合于柱稳式平台。

（3）平台作业所产生的振动如表4所列；

表  4

| 安装位置 | 频率（Hz） | 振幅（mm） | 加速度（m／s2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般振动条件 | 2 (+3/0) ~ 13.2 | ±1.0 | ― |
|  | 13.2 ~ 100 | ― | ±6.9 (或0.7g) |
| 剧烈振动条件（如柴油机、空压机及其他类似环境） | 2 (+3/0) ~ 25 | ±1.6 | ― |
|  | 25 ~ 100 | ― | ±39 (或 4.0g) |
| 很特殊的振动条件，例如柴油机的燃油喷射系统或排气管上。对于高于上 述所规定振动条件的设备，应按商定 的振动条件、频率范围和持续时间进 行振动试验 | 40 Hz~2000Hz，加速度±98m／s2 (或10.0g)；温度为600℃ |  |  |

（4）潮湿空气、盐雾、油污和霉菌。

4.3.2  电压和频率波动

海洋工程防爆电器设备应能在表5规定的电压和频率偏离额定值的波动情况下（在设备的输入端测量）可靠工作：

表5

| 设 备 |  | 参数 | 稳态（％） | 瞬态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （％） | 恢复时间（S） |
| 一般交流设备 |  | 电压 | +6～-10 | ±20 | 1.5 |
|  |  | 频率 | ±5 | ±10 | 5 |
| 由直流发电机供电或经整流器 供电的直流设 |  | 电压 | ±10 | — | — |
|  |  | 电压周期性波动 | 5 | — | — |
|  |  | 纹波电压 | 10 | — | — |
| 由蓄电池供电的设备： | 充电期间接于蓄电池① | 电压 | ＋30～-25 | —— | —— |
|  | 不充电接于蓄电池者 |  | ＋20～-25 | —— | —— |

注：①应对由充/放电特性决定不同的电压波动予以考虑，包括充电设备的波动电压。

4.3.3 谐波成分

海洋工程防爆电器设备在配电系统中电压总谐波不超过8%、单相谐波不超过5%的情况下应能正常工作。

4.4 材料要求

4.4.1 海洋工程防爆电器设备所用的材料，应符合下列要求：

（1）应采用耐久、滞燃和耐潮的材料制成，除非对可能遭受到的大气环境和温度作了适当的防护；

（2）绝缘材料和绝缘绕组均应能耐潮、耐海上空气和耐油污，除非针对这些因素采取了专门的防护措施；

（3）导电部分应用耐腐蚀的铜或铜合金制造；

（4）金属部分除其材料本身有较好的耐腐蚀性能外，均应有可靠的防护层；

（5）禁止使用石棉。

4.4.2 海洋工程防爆电器设备所用的金属材料应选用耐腐蚀材料（铸造铝合金的铜含量应不大于0.1%），若选用非耐腐蚀性材料，应进行表面处理，如：电镀处理，粉末静电涂装处理或喷漆处理等。

4.4.3海洋工程防爆电器设备金属外壳或外壳的金属部件应符合GB3836.1-2010中第8章的规定,质量百分比的总含量不应超过:

a)对于EPL Ga, 含铝、镁、钛和锆不大于10%，含镁、钛和锆不大于7.5%。

b)对于EPL Gb,含镁和钛不大于7.5%。

4.4.4 海洋工程防爆电器设备对使用两种以上不同的金属材料接触接合面，应避免发生电离腐蚀的危害反应。

4.4.5 海洋工程防爆电器设备外壳采用塑料材质的非金属和非金属部件时，应符合下列要求：

a)制造厂提供的文件应规定外壳或外壳部件的材料和制造工艺过程。

b)需提供塑料的制造厂名称、准确完整的材料标记（包括其颜色、材料的成分比例和所用其他添加剂）、可能的表面处理（如涂漆）以及相对耐热曲线20000h点的温度指数“TI”。上述温度指数应比塑料外壳或外壳部件最热点的温度至少高20 K。

c)为防止静电积聚危险，塑料材料应合理选材，表面绝缘电阻不大于109Ω。

4.4.6 海洋工程防爆电器设备采用弹性材料的非金属和非金属部件时，应符合下列要求：

a) 制造商名称。

b) 包括颜色、填充剂百分比和其他添加剂（如果使用）在内的准确完整数据。

c）、可能的表面处理（如涂漆）以及连续运行温度（COT）。弹性材料的连续运行温度下限值应低于或等于最低运行温度，上限值至少比最高运行温度高20 K。

4.4.7 海洋工程防爆电器设备所用的密封材料应选用耐海洋气候的材料。

4.4.8 海洋工程防爆电器内装电器的绝缘零部件应采用耐久、滞燃、耐潮和耐霉材料制造，宜选用环保材料，不应选用有毒性或能释放有毒性气体的材料。金属零部件除其本身有较好的耐蚀性能外，应有可靠的防护层。

选取材料的适用性可用以下试验来验证，试验可在电器上和（或）电器的部件上进行。

a）耐非正常热和火；

b）耐湿热性能；

c）耐霉性能；

d）耐盐雾性能；

e）滞燃性能。

4.4.7.1 耐非正常热和火

在电的作用下可能受到热应力影响且有可能使电器的安全性降低的绝缘材料，在非正常热和火的作用下不应产生不利的影响。

在电器上进行的材料试验应采用GB/T5169.10-2006和GB/T5169.11-2006规定的方法进行试验。用于固定载流部件所使用的绝缘材料部件应满足GB14048.1-2012的8.2.1.1.1规定的灼热丝试验，试验强度根据绝缘材料部件预期的着火危险性应选择850℃或960℃。产品标准应根据GB/T5169.11附录A的规定选择适用于产品的相应的温度值。

除上述规定的绝缘材料部件外，其他绝缘材料部件应满足GB14048.1-2012中8.2.1.1.1规定的灼热丝试验要求，温度值为650℃。

注：对于小的绝缘材料部件（表面尺寸不超过14mm×14mm）有关产品标准可以规定其他的试验要求（例如针焰试验，见（GB/T5169.5-2008）。对于其他情况，如金属部件大于绝缘材料（如接线端子排）时，也可采用该方法。

当在材料上进行试验时，可根据GB14048.1-2012中8.2.1.1.1规定的可燃性分类法，采用电热丝引燃和电弧引燃（如适用）方法进行试验。有关产品标准应规定根据GB/T11020-2005确定的可燃性类别。

制造厂应提供绝缘材料供应商所供应的绝缘材料满足上述要求的数据。

4.4.7.2 耐湿热性能

电器应具有耐湿热性能，即产品经过55℃、二周期交变湿热试验后其性能应符合下列规定：

a）产品的绝缘电阻应不小于表6的规定，但对船用对回路主令电器、控制器、变阻器和电阻箱等由产品技术条件规定。

表 6

| 额定绝缘电压/V | 兆欧表电压等级/V | 绝缘电阻/MΩ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 湿热试验前 | 湿热试验后 |
| Ui≤60 | 250 | 10 | 1 |
| Ui﹥60 | 500① | 100 | 10 |
| ①当额定绝缘电阻电压大于660V时，应用1000V兆欧表测量。 |  |  |  |

b）产品的动作值应符合产品技术条件规定。

c）除有关标准另有规定外，产品的外壳不应有变形和裂缝。

4.4.7.3  耐霉性能

电器应具有耐霉性能，其外露与空气中的绝缘零部件经长霉试验后，长霉面积一般不得超过GB/T2423.16中规定的二级长霉或按工厂、用户和船检部门同意的指标。

4.4.7.4  耐盐雾性能

电器应具有耐盐雾性能，其外露于空气中的金属电镀件经盐雾试验后，其外观变化符合表7的规定，盐雾试验的周期按表8的规定，如果电器部件在实际使用时带有外壳，则在带有外壳的情况下进行盐雾试验时，其试验周期按96h进行。

表7

| 镀层类别 | 底金属 | 合格要求 |
| --- | --- | --- |
| 铜+镍+铬 低锡青铜+铬 | 碳钢 | 主要表面无棕锈 |
| 锌 | 碳钢 | 主要表面无浅绿色腐蚀物 |
| 镍+铬 | 铜和铜合金 | 主要表面无浅绿色腐蚀物 |
| 镍或高锡青钢 | 铜和铜合金 | 主要表面无灰色或浅绿色腐蚀物 |
| 锡 | 铜和铜合金 | 主要表面无灰黑色腐蚀物 |
| 银、金 | 铜和铜合金 | 主要表面无铜绿 |

表8

| 盐雾试验周期 | 适用场合 |
| --- | --- |
| 2d | 安装在船舶机舱或其他一般舱室的电器金属零部件 |
| 28d | 安装在露天甲板的电器整机 |

4.4.7.5 滞燃性能

电器的绝缘材料应具有滞燃性能，按GB/T3873-2008标准的8.2.5规定的滞燃试验后，其烧掉或损毁部分的长度应不超过60mm。

4.5 结构要求

4.5.1 海洋工程防爆电器设备的结构应满足相应防爆形式的结构要求；

4.5.2 对保证专用防爆型式或用于防止触及裸露带电零件所必须的紧固件，只允许用工具才能松开或拆除。

4.5.3  电气设备连接和紧固用的螺钉和螺母，均应有防止其受振动而松脱的措施。

4.5.4  当非铝质金属电气附件与铝质件相连接时，应采取适当的防止电解腐蚀的措施。

4.5.5  在运行中由于调节检查或其他因操作原因需开盖的紧固件螺孔，只有螺孔形状适用于塑料部件或轻金属材料时，才允许在外壳上开孔.

4.5.6 海洋工程防爆电器设备的外部连接件和接线空腔最小电气间隙和爬电距离，应符合相应防爆型式的规定要求。

4.5.76 海洋工程防爆电器设备应设有内外接地螺栓，并标有接地符号，连接件应有有效的防腐措施.

4.5.8 防爆电器的内外接地应符合GB3836.1-2010中第15章的规定，外壳接地连接件或电位平衡导体连接件应至少是截面积符合表9规定的一根导线，接地连接件或电位平衡导体连接件应能使截面积不小于4mm2的导线进行有效连接。

表9

| 安装导体的相线截面积S mm2 | 相应保护导体的最小截面积S mm2 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16≤S≤35 | 16 |
| S≥35 | 0.5S |

4.5.9 海洋工程防爆电器设备内部安装的电气元件及导线应符合CCS的相应规定。

4.5.109 隔爆型海洋工程防爆电器设备应具有防止隔爆面或隔爆螺纹腐蚀的措施。

4.5.11 海洋工程防爆电器设备结构应能承受海洋平台或船舶正常运营时产生的振动和冲击。

4.5.12  凡具有内部接线的电气设备，均应附上带有接线编号的电路原理图或接线图。电气设备的接线端头，应具有与图纸相符的耐久标志或符号。

4.5.13  海洋工程防爆电器设备视觉信号的颜色应符合表10的规定。

表 10

| 颜色 | 含义 | 说明 | 应用举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红 | 危险和报警 | 危险或需要立即采取行动的警告 | 重要设备停止运转； 水、油等温度或压力达到临界值；重要电路失电 |
| 黄 | 注意 | 状态的改变或即将改变 | 温度或压力值异常，但未达到临界值 |
| 绿 | 安全（正常运转和正常工作状态） | 安全状态指示 | 机械正常运转； 液体正常循环； 压力、温度和电流等在限定值以内 |
| 蓝 | 指导/信号（根据需要给予特定的含义） | 允许赋予上述红、黄、绿三色未涉及的特定含义 | 电动机准备起动； 空载发电机准备合闸； 停转电动机加热电路接通 |
| 白 | 无具体的含义 | 任何含义，允许在认为红、黄、绿三色不适用时应用 | 对地绝缘指示； 同步指示灯； 电话呼叫； 自动控制的设备 |

4.6 性能要求

4.6.1 防爆性能

海洋工程防爆电器设备外壳应能承受GB3836.1-2010中表12规定冲击能量试验，透明件还应满足GB3836.1-2010规定的热剧变试验，非金属外壳及外壳的非金属部件应能承受GB3836.1-2010中规定的耐热试验、耐寒试验和绝缘电阻试验。

4.6.2 隔爆型防爆电器性能

隔爆型海洋工程防爆电器设备隔爆外壳应符合GB3836.2-2010规定的外壳耐压试验和内部点燃不传爆试验。

4.6.3 防爆电器的引入装置应能承受GB3836.1-2010规定夹紧、密封性能和机械强度试验。

4.6.4 防护性能

海洋工程防爆电器设备防护等级应符合使用环境的要求，露天甲板或舱外环境应用的防护等级应不低于IP56，舱内环境应用的防护等级应不低于IP55。

4.6.5 盐雾

海洋工程防爆电器设备的外壳及部件均应满足海洋环境的防腐蚀要求，在GB2423.18-2008试验Kb规定的严酷等级1条件下，经四个周期不应产生腐蚀损坏及影响正常工作，目视检查金属表面应无明显变质和腐蚀。

4.6.6 电气强度

海洋工程防爆电器设备导电零部件之间及外壳间的介电强度应能承受表11规定的电气强度试验，历时1 min而无击穿或闪络现象。

表11

| 额定绝缘电压Ui | 工频试验电压（交流有效值）V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 1500 |
| 300＜Ui≤690 | 2500 |
| 注：当表中数值满足不了试验要求时，也可按GB3836.3-2010中6.1的规定进行 |  |

4.6.7高低温

海洋工程防爆电器设备在4.3.1环境条件下应能正常工作，绝缘电阻应符合表6的要求

4.6.8 湿热

海洋工程防爆电器设备在相对湿度45%～75%和常温（25±3）℃，高温（55±2）℃，相对湿度不小于95%的环境条件下应能正常工作，绝缘电阻应符合表6要求。

4.6.9 倾斜和摇摆

海洋工程防爆电器设备在横倾22.5.，纵倾10.；横摇±45.，周期10s；纵摇±10.；周期7 s的条件下，应能正常工作，

4.6.10振动

海洋工程防爆电器设备在4.3.1环境条件应能正常工作，无机械损伤、接触不良和紧固件松动等现象。

4.6.11 跌落

可携式海洋工程防爆电器设备的机械性能应能承受GB3836.1-2010中23.4.3.2规定的跌落，而不产生影响防爆性能的变形或损伤。

4.6.12长霉

海洋工程防爆电器设备的绝缘零部件和油漆件防霉能力在GB/T 2423.16-2008中12.3规定的2b级，应能正常工作。

4.6.13 绝缘电阻

海洋工程防爆电器设备在正常大气条件和湿热、低温、盐雾、电气强度试验后的导电部分与外壳之间的绝缘电阻应符合表6的规定。

4.6.14电磁兼容性

4.6.14.1 抗扰度

4.6.14.1.1 无电子线路电器的抗扰度

在正常使用条件下，无电子线路电器对电磁骚扰是不敏感的，因此，此类电器不需要进行抗扰度试验

4.6.14.1.2 具有电子线路电器的抗扰度

电子线路电器按图1规定，其最低抗扰度要求应符合表12的规定，用于认可验收的A、B、C性能判据等级含义见表13的规定。

表12

| 端口 | 抗扰度项目 | 试验值 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流电源端口 | 低频传导抗扰度 | 10%交流供电电压 50Hz～900Hz 10%～1% 900Hz～6000Hz 1% 6000Hz～10000Hz | A |
|  | 供电电压波动 | 电压：±20% 1.5s 频率：±10% 5s | A |
|  | 供电故障 | 60s断电 | C |
|  | 电快速瞬动脉冲群 | 2KVa | B |
|  | 浪涌电压 | 0.5KVb/1KVc | B |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | 3V有效值c(10kHz)d 150kHz～80MHz 扫描速率≤1.5×10－3 每秒10octe 调至率80%（1kHz） | A |

| 端口 | 抗扰度项目 | 试验值 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电源端口 | 低频传导抗扰度 | 10%直流供电电压 50Hz～10KHz | A |
|  | 供电电源波动 | 电压+20%/-25% 不接蓄电池的设备 | A |
|  | 供电故障 | 60s断电 | C |
|  | 电快速瞬变脉冲群 | 2kV a | B |
|  | 浪涌电压 | 0.5 Kv b /1 kV c | B |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | 3V有效值a（10 KHz）d 150 KHz～80MHz 扫描速率≤1.5×10-3 每秒10oct e 调制率80%(1 KHz) | A |
| 信号/控制接通/断开端口 | 电快速瞬变脉冲群 | 1kVf | B |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | 3V有效值a（10 KHz）b 150 KHz～80MHz 扫描速率≤1.5×10-3 每秒10octe 调制率80%(1 KHz) | A |
| 壳体端口 | 静电放电 | 接触放电6KV/空气放电8kV | B |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 10V/m g 80MHz～2GHz 扫描速率≤1.5×10-3 每秒10oct e调制率80%(1 KHz) | A |
| - 电容耦合； - 线对线； - 线对地； - 试验过程必须在试验报告上说明； - 对于安装在桥楼和甲板上的电子线路电器在2MHz、3 MHz、4 MHz、6.2 MHz、8.2 MHz、12.6 MHz、16.5 MHz、18.8 MHz、22 MHz、25 MHz这些频率点上应增加10V有效值。对于屏蔽电缆的一种专门试验可以结合电缆屏蔽试验； - 耦合夹管； g. 特殊场合必须进行分析 |  |  |  |

| 外壳端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交流电源端口 | 电子线路电器 | 1/0信号和控制端口 |
| 直流电源端口 |  | 接地端口 |

图1  端口举例

表13

| 性能判据等级 | 含义说明 |
| --- | --- |
| A | 试验中及试验后，试品应能按预期要求正常工作，没有相关产品标准和制造厂的技术规范规定的性能降低和功能丧失 |
| B | 试验后试品应能按预期要求正常工作，没有相关产品标准和制造厂的技术规范规定的性能降低和功能丧失。试验中有性能降低和功能丧失，但能自动恢复，而且无动作状态或存储数据的改变 |
| C | 试验中及试验后，试品有暂时的性能降低和功能丧失，但有自动恢复功能或者由相关产品标准和制造厂的技术规范中明示的可通过操作者操作可被回复 |

4.6.14.2  发射

4.6.14.2.1  无电子线路电器的发射

对无电子线路电器而言，电磁骚扰只是在电器开关操作瞬间偶然产生，骚扰的持续时间是毫秒级的。

上述发射频率、水平及影响是属于低压线路正常电磁环境的组成部分，因此，这些电器的电磁发射的要求已满足，不需要进行电器发射验证。

4.6.14.2.2  具有电子线路电器的发射

a) 具有电子线路电器的传导发射限值应符合表14规定。

表14

| 电子线路电器安装位置 | 频率范围 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 桥楼和甲板区域 | 10 kHz～150 kHz | 96 dBμV～50 dBμV |
|  | 150 kHz～350 kHz | 60 dBμV～50 dBμV |
|  | 350 kHz～30 MHz | 50 dBμV |
| 一般配电区域 | 10 kHz～150 kHz | 120 dBμV～69 dBμV |
|  | 150 kHz～500 kHz | 79 dBμV |
|  | 500 kHz～30 MHz | 73 dBμV |

b) 具有电子线路电器的辐射发射限值应符合表15的规定。

表15

| 电子线路电器安装位置 | 频率范围 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 桥楼和甲板区域 | 150 kHz～300 kHz | 80 dBμV/m～52 dBμV/ma |
|  | 300 kHz～30 MHz | 52 dBμV/m～34 dBμV/ma |
|  | 30 MHz～2 GHz 其中：156MHz～165 MHz | 54 dBμV/m 24 dBμV/m |
| 一般配电区域 | 150 kHz～30 MHz | 80 dBμV/m～50 dBμV/ma |
|  | 30 MHz～100 MHz | 60 dBμV/m～54 dBμV/ma |
|  | 100 MHz～2 000 MHz 其中：156MHz～165 MHz | 54 dBμV/m 24 dBμV/m |
| a 在3m距离测量。 |  |  |

4.6.15电气性能

除非产品标准另有规定，以下的性能要求适用于完好的、新的海洋防爆电器产品。

4.6.15 .1 动作条件

4.6.15 .1 动作条件一般要求

电器应按有关产品标准或制造厂的说明书规定的要求动作，尤其是人力操作电器，其接通和分析能力可能与操作者的技巧和熟练程度有关。

4.6.15 .2动力操作电器的动作范围

除非产品标准另有规定，电磁操作和电控气动操作的电器应在表2规定的周围空气温度范围内，在控制电源电压为额定值（Us）的85%～110%范围内均应可靠吸合，此极限范围适用于交流或直流。

除非另有规定，气动和电控气动电器在施加气压范围为额定气压的85%～110%范围内均应可靠吸合。

在规定的动作范围情况下，额定值的85%应是下限值，而额定值110%应是上限值。

注：对于锁扣式电器，其动作值应由制造厂与用户协商。

电磁操作和电控气动电器的释放电压应不高于75%额定控制电源电压Us，对交流在额定频率下其释放电压应不低于20%Us，或对于直流应不低于10% Us。

除非另有规定，电控气动和气动电器应在75%～10%额定气压下断开。

在规定的动作（释放）范围情况下，20%或10%（对交流或直流情况下）应是上限值，而75%应是下限值。

对动作线圈而言，上述释放电压极限值适用于当线圈电路的电阻等于-5℃下所得的阻值时，可用在正常周围温度下测得的电阻值为基础进行计算来验证。

4.6.15 .3 欠电压继电器和脱扣器的动作范围

a)动作电压：

欠电压继电器或脱扣器与开关电器组合在一起，当外施电压下降，甚至缓慢下降至额定电压的70%～35%范围内，与开关电器组合在一起的欠电压继电器和脱扣器应动作，使电器断开。

注：零电压（失压）脱扣器是一种特殊型式的欠电压脱扣器，其动作电压是在额定（电源）电压的35%～10%之间。

当外施电源电压低于欠电压继电器或脱扣器的额定电压的35%时，欠电压继电器或脱扣器应防止电器闭合。当电源电压等于或高于其额定电压的85%时，欠电压继电器和脱扣器应保证电器能闭合。

除非产品标准另有规定，外施电源电压的上限值应是欠电压继电器和脱扣器额定值的110%。

以上数据适用于直流，也适用于在额定频率下的交流。

b)动作时间：

对于延时欠电压继电器或脱扣器，其延时的测定应从电压达到动作值的瞬时开始，至继电器或脱扣器操动电器的脱扣器件（脱扣机构）动作瞬时为止。

4.6.15 .4分励脱扣器的动作范围

当分励脱扣器的电源电压（在脱扣动作期间测得）保持在额定控制电源电压U3的70%和110%之间时（交流在额定频率下），在电器所有工作条件下分励脱扣器应脱扣，使电器断开。

4.6.15 .5 电流动作船用继电器和脱扣器的动作范围

电流动作船用继电器和脱扣器的动作范围应在有关产品标准中规定。

注：术语“电流动作继电器和脱扣器”包括船用过电流继电器或脱扣器、船用过载继电器或脱扣器，船用逆电流动作继电器和脱扣器等。

4.6.15 .6  保护发电机用断路器的保护特性

4.6.15 .6.1保护交流发电机用断路器的保护特性规定如下：

a) 过电流脱扣器的整定范围应符合表16的规定。

表16

| 长延时 |  | 短延时 |  | 瞬时 |  | 预报警 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流整定值 Ir1/In | 时间整定值/ s | 电流整定值 Ir2/In | 时间整定值/ s | 电流整定值 Ir3/In | 时间整定值/ s | 电流整定值 Ip/Ir1 | 时间整定值/ s |
| 1.0～1.25 | 15～30 | 2～4 | 0.05～0.6 | 5～10或10～15 | - | 0.82～0.96 | 5～10 |

b）长延时过电流脱扣器的动作特性应是反时限特性，当试验电流为长延时脱扣器整定电流的1.1倍时，应开始动作，开始动作值的误差应小于±10%；当试验电流为长延时脱扣器整定电流的1.25～1.35倍时（具体数值在产品技术条件中规定），脱扣器动作时间应在15S~30S范围内，且延时时间误差不得大于±15%。时间返回系数应不小于0.5。

c) 短延时过电流脱扣器的动作特性应满足不小于三级选择性配合要求，延时时间、延时时间误差和可返回特性在产品技术条件中规定。短延时过电流脱扣器电流整定值误差不得大于±10%。

d）瞬时过电流脱扣器的电流整定值误差不得大于±20%。

e）欠电压脱扣器的动作特性应满足下述要求：

当断路器在闭合位置、电源电压为脱扣器额定电压的70%～35%之间时，欠电压脱扣器应能保证使断路器断开电路。具有延时的欠电压脱扣器。其延时时间应与短延时动作特性相适应。零电压脱扣器是欠电压脱扣器的特殊形式，它的动作电压值为额定电压的35%～5%。当电源电压低于脱扣器额定电压的35%时，欠电压脱扣器必须保证断路器不能闭合；但当电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器额定电压时，必须保证断路器能可靠闭合。

f)与发电机有关的保护电器（欠电压脱扣器等）的动作特性应保证在发电机转速显著下降的情况下仍然保持有效（能顺利断开断路器）。

4.6.15 .6.2 保护直流发电机用断路器的保护特性

保护直流发电机用断路器的保护特性按有关船舶建造规范的要求，在产品技术条件中具体规定。

4.6.15 .7 温升

在按GB14048.1-2012中8.3.3.3指定的条件下进行试验时测量电器各部件的温升，其值不应超过本条规定。

注1：正常使用条件下的温升可能与试验值有所差异，这取决于安装条件和连接导体的尺寸。

注2：表17和表18所列的温升极限适用于全新的和完好的条件下进行试验的电器。产品标准对不同的试验条件和小尺寸（容积）器件可以规定不同温升值，但不可超过上述温升值10K。

4.6.15.7.1 接线端子

接线端子的温升应不超过表17中的规定值。

表17

| 接线端子材料 | 温升极限（周围空气温度+45℃时）a,c/K |
| --- | --- |
| 裸铜 裸黄铜 铜（或黄铜）镀锡 铜（或黄铜）镀银或镀镍 其他金属 | 55 60 60 65 b |
| a 在实际使用中外界导体不应显著小于GB14048.1-2012表9和表10规定的导体，否则会促 使接线端子和电器内部部件温度较高，并导致电器损坏。为此，在未得到制造厂同意的情 况下不应采用这种导体。 b温升极限是按使用经验或寿命试验来确认的，但不应超过60K。 c 产品标准对不同的试验条件和小尺寸器件可以规定不同的温升值，但不应超过本表规定的10K。 |  |

4.6.15 .7.2易接近部件

易近部件的温升不应超过表18中的规定值。

表18

| 易近部件名称 | 温升极限（周围空气温度+45℃时）ª/K |
| --- | --- |
| 人力操作部件： 金属的 非金属的 | 10 20 |
| 可触及但不能握住的部件： 金属的 非金属的 | 25 35 |
| 正常操作时不触及的部件b 外壳接近电缆进口处外表面： 金属的 非金属的 电阻器外壳的外表面 电阻器外壳通风口的气流 | 35 45 195 b 195 b |
| a 产品标准对不同的试验条件和小尺寸器件可以规定不同的温升值，但不应超过本表规定的10K。 b 应防止电器与易燃材料接触或与人的偶然接触。如果制造厂有此规定，则195K的极限可以超过。确定安装位置和提供防护措施以免发生危险是安装者的责任。制造厂应根据规定提供适当的信息。 |  |

4.6.15 .7.3 主电路

电器的主电路应能承载其约定发热电流，按GB14048.1-2012中8.3.3.3.4进行试验时，其温升不应超过表17和表18规定的极限值。

4.6.15 .7.4 控制电路

电器的控制电路，包括用作闭合和断开的控制电路器件，应允许在额定工作制下正常运行，根据GB14048.1-2012中8.3.3.3.5规定进行温升试验，其温升不超过表17和表18规定的极限值。

4.6.15 .7.5 线圈和电磁铁绕组

在主电路通电的条件下，线圈和电磁铁的绕组应按GB14048.1-2012中8.3.3.3.6规定施加其额定电压进行试验，其温升不超过表19规定的温升极限值。

注：本条不适用脉动操作线圈，其操作条件由制造厂规定。

表19

| 绝缘材料耐热等级 | 温升极限/K |  |
| --- | --- | --- |
|  | 线圈在空气中 | 测量方法 |
| A E B F H | 80 95 105 130 155 | 电阻法 |
| 注：表中问温升极限是按年平均温度25℃使用条件下推荐的，对于年平均温度超过25℃使用条件的，绝缘线圈的温升应相应降低或由用户与制造厂协商确定。 |  |  |

4.6.15 .7.6  辅助电路

电器的辅助电路包括辅助开关，应能承载其约定发热电流，按GB14048.1-2012中8.3.3.3.7　进行试验时，其温升不超过表17 和表18 规定的极限值。

注：如果辅助电路作为主电路的组合部件，则其试验应随主电路同时进行试验，但应通以实际使用电流。

4.6.15.7.7  其他部件

试验中测定的温升应不危及电器的载流部件和邻近部件，特别是对绝缘材料，制造厂应表明他仍符合绝缘材料耐热分级（用IEC 60216规定的方法确定），或符合GB/T 11021-2007的规定。

5 检验方法

5.1 一般检查

目测检查海洋工程防爆电器设备外观、标记、铭牌和警告标志等，结果应符合第7章的要求。

5.2 防爆检验

5.2.1  海洋工程防爆电器设备的防爆结构应与防爆证书中的防爆型式一致，防爆参数应符合相应防爆形式的要求，满足4.5的要求；

5.2.2  海洋工程防爆电器设备的性能应符合4.6的要求。

5.3 高低温

根据表4.3.1规定要求，按GB/T2423.1-2008中规定的方法进行的低温试验；按GB/T2423.2-2001中规定的方法进行高温试验。结果应符合4.6.7的要求。

5.4 湿热

按GB2423.4-2008中交变试验方法进行试验2周期。试验后检查海洋工程防爆电器设备的性能，并测量绝缘电阻。结果应符合4.6.8的要求。

5.5 倾斜与摇摆

按GB2423.31中规定的方法进行试验。结果应符合4.6.9条的要求。

5.6 振动

按GB2423.10中规定的方法进行振动试验。结果应符合4.6.10的要求。

5.7 盐雾

露天及舱外应用的海洋工程防爆电器设备按GB/T2423.18规定的方法进行试验，进行检查，结果应符合4.6.5条的要求。

5.8 防霉

海洋工程防爆电器设备的绝缘零部件和油漆件应按GB/T2423-16规定的方法进行试验。结果应符合3.3.10的要求。

5.9 绝缘电阻

测量海洋工程防爆电器设备带电零部件之间、带电零部件与外壳之间的绝缘电阻。测量热态绝缘电阻时，输入额定电压运行2h，然后断电，并在5min内测量完毕。结果应符合3.3.11要求。

5.10 电气强度

按GB14048.1-2012中规定的方法进行试验，结果应符合4.6.6的要求。

5.11 电气间隙和爬电距离

按GB3836.3-2010中规定的方法进行试验。结果应符合4.5.5的要求。

5.12 电磁兼容

海洋工程防爆电器设备内装有电子线路的元件，需满足电磁兼容试验要求。试验的项目与对应的试验方法见表20

表20

| 序 号 | 电磁兼容 试验项目 | 对 应 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传导发射 | GB/T 6113.201-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 |
| 2 | 外壳端口辐射发射 | GB/T 6113.202-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第2-2部分：无线电骚扰和抗扰度测量方法 骚扰功率测量 |
| 3 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2006 电磁兼容试验 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| 4 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | GB/T17626.3-2006 电磁兼容试验 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| 5 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2008 电磁兼容试验 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| 6 | 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| 7 | 低频传导抗扰度 | GB/T17626.16-2007电磁兼容试验 试验和测量技术 0～150KHz共模传导骚扰抗扰度试验 |
| 8 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T17626.6-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 |
| 9 | 供电电源波动 | GB/T17626.11-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |
| 10 | 供电电源故障 | GB/T17626.11-2008电磁兼容试验 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 |

5.13 外壳强度

按GB3836.1-2010中规定的方法进行试验。结果应符合4.6.1的要求。

5.14 外壳材料

非金属外壳和外壳的非金属部件按GB3836.1-2010中23.4.7规定的方法进行试验。结果应符合4.6.1的要求。

5.15 弹性密封材料硬度和老化试验

按GB3836.1-2010中规定方法进行试验。结果应符合4.6.1的要求。

5.16 热剧变

海洋工程防爆电器设备玻璃透明罩按GB3836.1-2010中规定方法进行试验。结果应符合4.6.1的要求。

5.17 外壳防护

按GB4208规定的方法进行试验。结果应符合4.6.4的要求。

6检验分类

海洋工程防爆电气设备的检验分为出厂检验和型式检验。

6.1出厂检验

6.1.1　出厂检验项目应至少包括5.1、5.2、5.9、5.10、5.11。如有一项不合格，则对不合格项进行加倍抽样检验，若仍出现不合格，则该批产品出厂检验为不合格；

6.1.2　出厂检验应按6.1.1条的项目逐台检验，所有项目全部合格方能出厂，并附产品合格证。

6.2  型式检验

6.2.1 海洋工程防爆电气设备在下列情况之一时，应进行型式试验：

a)新产品试制定型及老产品转厂生产；

b)产品结构、工艺和材料等有较大改变，可能影响到产品性能；

c)停产三年后，恢复生产；

d)国家质量监督检验部门提出进行型式试验要求；

e)正常生产的产品每隔五年进行一次。

6.2.2 型式检验的样品应从出厂检验合格的产品中随机抽取，抽样数量为2件（套）。6.2.3型式检验项目和试验程序应符合表21的规定。

6.2.4型式检验项目结果全部符合本标准规定时，判型式检验合格。

表21

| 序号 | 标准条款号 | 项目名称 | 样本编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 5.1 | 一般检查 | x | x |
| 2 | 5.2 | 结构检验 | x | x |
| 3 | 5.3 | 高低温 | x |  |
| 4 | 5.4 | 湿热 | x |  |
| 5 | 5.5 | 倾斜与摇摆 | x |  |
| 6 | 5.6 | 震动 | x |  |
| 7 | 5.7 | 盐雾 | x |  |
| 8 | 5.8 | 防霉 | x |  |
| 9 | 5.9 | 绝缘电阻 | x | x |
| 10 | 5.10 | 介电强度 | x | x |
| 11 | 5.11 | 电气间隙和爬电距离 | x | x |
| 12 | 5.12 | 电磁兼容 | x |  |
| 13 | 5.13 | 外壳强度 | x | x |
| 14 | 5.14 | 外壳材料 | x |  |
| 15 | 5.15 | 弹性密封材料硬度和老化试验 | x |  |
| 16 | 5.16 | 热剧变 | x |  |
| 17 | 5.17 | 外壳防护 | x | x |
| 注：“x”表示进行该项目检验 |  |  |  |  |

7  标志

7.1  标志应标明防爆型式、类别和级别，温度组别等标志。标志方法应符合GB 3836.1-2010 中第27章的要求。

7.2  标志应放置有外壳明显处，铭牌内容应清晰，且铭牌至少应标明以下内容：

a)右上方标记“Ex”；

b)防爆标志；

c)设备名称、型号、电压、功率、产品编号、合格证编号、环境温度、出厂日期、生产厂名称；

d)船检标志；

e)船检编号。

8  包装和贮存

8.1 包装

防护包装和装箱应符合GB/T13384的规定。包装木箱应符合QB/T3742的规定。

8.2  贮存

应存放在干燥、通风良好的库房内，并定期（不超过6个月）检查保管情况。